三鼎组件

YFZGL型变压器用强油循环风冷却器

使 用 说 明 书

长春三鼎变压器组件有限公司

1 概述

1.1 强迫油循环风冷却器（简称冷却器）是对油浸式变压器类产品（包括电抗器）运行中所产生的热量进行冷却的装置。如下图所示，在变压器油箱周围按其损耗安装相应数量的冷却器。

图1

1.变压器  2.真空蝶阀  3.联管  4.冷却器主体 5.导风筒  6.分控箱  7.油泵  8.油流继电器  9.放油塞  10.支架  11.风扇

1.2 型号说明

1.3.工作原理

如图1所示，变压器油泵将变压器油箱内的热油送入冷却器上集油盒，流经冷却元件内壁，从下集油盒返回变压器油箱，形成强制循环系统。当热油在冷却管元件内流动时，其热量由冷却元件外壁及众多翅片导入空间。由于扰流丝的作用，使油的层流变为湍流，提高了传热效率。在空气侧，导风筒内的风扇强制将低温空气吸入，带走冷却元件外壁散发的热量，然后从冷却器的前方吹出。

2 保管中的注意事项

到货后，在保管上应注意下列事项：

2.1冷却器若受潮或侵入异物时，会引起变压器内部故障。因此保管时严禁取下盖板。

2.2 冷却器在保管时应横放在方木上，上面覆盖聚乙烯薄膜，以免损坏翅片。

2.3 应防止水淋湿冷却器的分控制箱及其它电器元件。

3 冷却器的安装程序及注意事项

3.1 进行外观检查

安装前应分别对各部件进行外观检查，如发现脱漆、紧固件松动、部件变形、损伤等，应及时予以修复。

3.2 取下安装在变压器主体及冷却器上的运输用盖板。

3.3 将蝶阀、油泵、油流继电器、联管等正确地安装在相应位置上，进行水平、垂直调整，（充氮运输的油泵安装时，一定要慢慢先打开放气塞，放掉氮气后再打开油泵盖板）。

3.4 使用适当的起吊工具，将冷却器上端与变压器上部蝶阀相接，下端安装蝶阀，并与油泵相接；调整位置后，先拧紧冷却器与变压器油泵相接处的螺栓，同时将图1所示的项10支架的螺栓固定好（适用于电力变压器用悬挂式风冷却器的安装）。

3.5 开启油系统中的阀门，随同变压器进行真空注油。悬挂式安装的风冷却器，在配装图1所示的项3时，应该在高点处加装一个放气塞，成组安装的风冷却器，放油塞安装在上部汇流管的一端（非与变压器连接端）的封头盖板上。

3.6 安装总控制箱及连接线路和电源线路，连接总控制箱至各分控箱的控制盒电源线路（按接线图进行）以及接入总控制箱的电源（按图如需备用电源，需一同接入），接入电源时应注意变压器风扇的转向（见冷却器风筒上的方向标）或气流方向，以及变压器油泵的转向（由油流继电器就地信号显示），如方向转向不对时，应调换三相电源引线中的任意两线后再试一下。

4 冷却器的控制

每台冷却器的下部都装有分控箱，每台变压器配有实现自动控制的总控制箱，由总控制箱控制多台分控制箱，构成冷却器的自动控制系统，其控制线路满足下列要求：

4.1 变压器的冷却系统按负载情况，自动投入或者切除相应数量的冷却器。在额定负载的75%及以下时投入工作冷却器，其数量由下式得出：

N1=P0+0.752PKP×(N−N3)

式中：N1  ------  工作冷却器数量（化整），台；

N  ------  变压器的冷却器总数量，台；

N3  ------  备用冷却器数量，台；

P0 ------  变压器的空载损耗，kW；

PK  ------  变压器额定负载时的负载损耗，kW；

P  ------  变压器额定负载时的总损耗，P= P0 + PK ,  kW 。

在额定负载的75%以上时再自动投入辅助冷却器，其数量由下式得出：

N2=N-(N1 + N3)

式中：N2  ------  辅助冷却器数量，台。

工作冷却器与辅助冷却器应间隔交替沿着邮箱周围均匀对称分布。

4.2 变压器的负载未达到75%额定负载，但变压器的顶层油温达到55°左右（此温度由运行部门根据情况，调整温度指示器的接点）使辅助冷却器自动投入运行。

4.3 运行中的冷却器发生故障时，备用冷却器自动投入运行。

4.4 冷却系统电源电压降低或发生故障时，自动投入备用电源。

4.5 备用电源、油泵和风扇电动机故障时，均能发出信号。

4.6 风扇、油泵的电动机均有过载、短路及断相保护。其他冷却器的自动控制，请参见控制箱使用说明书。

4.7 电炉变压器所配的冷却器，除一台备用外，其余全部为工作冷却器。

5 冷却器的特殊运行

上已叙一般情况下冷却器分为工作、辅助、备用三种运行状态，创造了变压器长期安全运行冷却条件。尽管处在寒冷地区运行的变压器，只要顶层油温不低于30℃，亦应根据上述冷却器的运行方式运行，这是因为温度降低，减少了变压器的负载损耗，足够弥补了变压器收缩消耗的功率，同时增加了变压器的使用寿命。

但是，用泵在冷油中运转时电动机需要的功率比热油中运转时大，如果油温不低于

10℃，油泵可以正常运行。当变压器的顶层油温低于30℃时，为保证安全可靠运行以及冷却器的功率不至于降低，应控制顶层油温不低于10℃，而且比环境空气温度高40K，在此原则下，如果油温继续下降，可以根据情况将部分工作冷却器置于辅助状态，剩下的工作冷却器（不宜少于两台）应在油箱周围间隔均匀、对称分布，必要时可以停止部分或者全部风扇运转。

冷却器的油泵及风扇停止运行时，几乎无冷却容量，油泵停止运转时的风冷容量约为额定冷却容量的6%，油泵运转而风扇停止运转时，冷却容量约为额定冷却容量的10%。

6 冷却器的拆卸

在现场，因修理或者转移，需要拆卸冷却器、油泵、油流继电器时，应按下列顺序进行：

6.1 关闭变压器的上下蝶阀，用氮气或者干燥的空气从上部放气塞孔加压，将变压器油从下部的放油阀排至其它干净容器，并拧开油泵下部的放气塞。

6.2 拆下故障件的连接螺栓，用适当的吊具卸下故障部件并将拆卸部位暂时用盖板封闭。

6.3 修理或者更换故障部件，然后装回原处。

6.4 拧开冷却器上部放气塞，打开变压器油箱与冷却器连接的下蝶阀，使油箱中的变压器油流入冷却器和用泵内，待油充满时，及时关闭放气塞。

6.5 将系统中的阀门开启，经检查核实后，结束工作。

7 随时监视与定期检查

运行中的冷却器应随时监视信号，注意观察声响、震动、渗漏、污垢等，并及时排除故障。此外还应定期检查表中所列各项目。

| 检查项目 | 周期 | 内容与方法 | 判断标准与处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尘埃及污物堵塞冷却器 | 1年 | 目视翅片及翅片与冷却管交接部位 | 尘埃附着量大时清扫冷却管 |
| 漏油 | 1-2年 | 外观目视 | 发生漏油时，请与制造商联系 |
| 涂层脱落 | 2-3年 | 外观目视 | 涂层脱落时，应及时补涂 |
| 油泵与风扇 电动机 | 1年 | 检查轴承有无异常声响 | 异常声响大时，应更换轴承或者油泵 |
|  | 2-3年 | 用500V或1000V兆欧表测定绝缘电阻 | 绝缘电阻1MΩ以上 |

8 冷却器的清扫

冷却器在长期运行中，由于空气入口的表面容易附着昆虫、尘埃或者其他杂物，形成堵塞而降低冷却功率。因此，希望按下属要点定期进行清扫。

8.1 在变压器停止运行的定期检查中，一般用空气进行清扫；另外可根据温升的变化（负载相同时比初值高5-10%）和污垢程度，没2-3年进行依次用高压水柱清洗冷却器，将堵塞物除去。

8.2 用压缩空气清扫（普通的清扫方法）

8.2.1 用490kpa（约5kg/cm3）压缩空气进行清理。

8.2.2 每台冷却器的清扫时间约为30min，但应根据表面的附着物的实际情况来决定是否清扫干净了。

8.3 用高压水柱清洗。

8.3.1 使用高压水柱进行清洗，效果良好。

8.3.2 一般使用消火栓，但也可使用汽车冲洗机。

8.3.3每台冷却器的清扫时间约为30min，但应根据排水的污浊程度来决定是否清扫干净了。

8.3.4 水洗后可打开风扇来干燥冷却器。

8.4 冷却器的清扫方法：从冷却器的后面（变压器油箱侧）开始清扫冷却器本体及冷却管和下部管板的连接部位，必要时再从导风筒内的反方向清扫。反向清扫时，赢特别注意安全，同时不准许将风扇叶片弄变形，水柱不能射向风扇电机。

冷却器的清扫

9 风扇及油泵电动机轴承更换中的注意事项

由于轴承的精度较高，因此在更换过程中应认真对待。特别注意以下几点：

9.1 不要使异物或者水分进入电动机。

9.2 不要损伤轴、轴承和泵叶轮的吻合部位。

9.3 不要将叶片弄变形。

9.4 对轴承应小心轻放，防止严重碰撞或者跌落轴承

9.5更换方法请见各自的使用维护说明书。

10 性能参数

|  | 冷却容量 | 油流量 | 冷却器风扇 |  |  | 油泵 |  |  | 噪声 | 充油量 | 总重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | kW |  | 转速 | 功率 | 数量 | 扬程 | 转速 | 功率 | dB | kg | kg |
|  |  | m3/h | rpm | kW |  |  | rpm | kW |  |  |  |
| YFZGL-80 | 80 | 45 | 900 | 2.2 | 1 | 6 | 900 | 1.5 | 70 | 55 | 560 |
| YFZGL-125 | 125 | 45 | 900 | 2.2 | 1 | 6 | 900 | 1.5 | 73 | 60 | 700 |
| YFZGL-160 | 160 | 80 | 1000 | 1.5 | 2 | 7 | 900 | 3 | 73 | 80 | 900 |
| YFZGL-200 | 200 | 80 | 1000 | 1.5 | 2 | 7 | 900 | 3 | 73 | 90 | 1000 |
| YFZGL-250 | 250 | 120 | 1000 | 1.5 | 2 | 5 | 900 | 3 | 73 | 115 | 1400 |
| YFZGL-315 | 315 | 120 | 1000 | 1.5 | 2 | 5 | 900 | 3 | 73 | 150 | 1650 |
| YFZGL1-160 | 160 | 80 | 750 | 1.1 | 2 | 5 | 900 | 2.2 | 68 | 83 | 950 |
| YFZGL1-200 | 200 | 80 | 750 | 1.1 | 2 | 5 | 900 | 2.2 | 68 | 95 | 1200 |
| YFZGL1-250 | 250 | 120 | 750 | 1.1 | 2 | 5 | 900 | 3 | 68 | 130 | 1500 |
| YFZGL1-315 | 315 | 120 | 750 | 1.1 | 3 | 5 | 900 | 3 | 68 | 170 | 1800 |

| 型 号 | L1 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFZGL1-160 | 1450 | 200 | 760 | 1425 | 3250 | 3040 | 1780 | 3220 |
| YFZGL1-200 | 1450 | 200 | 760 | 1425 | 3250 | 3040 | 1780 | 3220 |
| YFZGL1-250 | 1545 | 200 | 760 | 1425 | 3450 | 3240 | 1780 | 3420 |
| YFZGL1-315 | 1545 | 200 | 760 | 1440 | 3805 | 3805 | 2080 | 3990 |

| 型 号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | d1 | n | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFZGL-80×2 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 19 | 8 | 215 | 180 | 100 |
| YFZGL-125×2 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 19 | 8 | 215 | 180 | 100 |
| YFZGL-160×2 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1085 | 3265 | 470 | 24 | 8 | 280 | 240 | 150 |
| YFZGL-200×2 | 1450 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3265 | 470 | 24 | 8 | 280 | 240 | 150 |
| YFZGL-250×2 | 1455 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3570 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-315×2 | 1455 | 1800 | 476 | 1324 | 1085 | 3925 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-80×3 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 19 | 8 | 250 | 210 | 125 |
| YFZGL-125×3 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 19 | 8 | 250 | 210 | 125 |
| YFZGL-160×3 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1085 | 3265 | 470 | 24 | 8 | 280 | 240 | 150 |
| YFZGL-200×3 | 1450 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3265 | 470 | 24 | 8 | 280 | 240 | 150 |
| YFZGL-250×3 | 1455 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3570 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-315×3 | 1455 | 1800 | 476 | 1324 | 1085 | 3925 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-80×4 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 24 | 8 | 280 | 240 | 140 |
| YFZGL-125×4 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1075 | 2270 | 510 | 24 | 8 | 280 | 240 | 140 |
| YFZGL-160×4 | 1330 | 1800 | 616 | 1184 | 1085 | 3130 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-200×4 | 1450 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3130 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-250×4 | 1455 | 1800 | 486 | 1314 | 1085 | 3570 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |
| YFZGL-315×4 | 1455 | 1800 | 476 | 1324 | 1085 | 3925 | 470 | 24 | 12 | 340 | 295 | 200 |

中国.长春三鼎变压器组件有限公司

China. Changchun Sanding Transformers Module Co., Ltd.

厂址：长春市经济技术开发区宜宾路333号

The Site of Factory: 333 No. Yibin Road, Economic and technological development zone Changchun City

电话：0431-81628298   0431-81628296

Tel.:86-431-81628298   86-431-81628298

传真：0431-81628300

Fax:86-431-81628300